## Sheet1
TOOTE NIMETUS |  |  |  |  | Objekt, asukoht, aadress:
Partii number
Tarne kuupäev
No. | Omadus | Meetod | Tarnitud toote CoA näitajad | Analüüsi tulemused | Analüüsi tulemused | Analüüsi tulemused | Analüüsi tulemused | Analüüsi tulemused | Analüüsi tulemused | Analüüsi tulemused | Analüüsi tulemused | Analüüsi tulemused
Kontrollimise kuupäev
1. | Välimus | Visuaalne
2. | Värvus | Visuaalne
3. | Lõhn | OM
4. | Tihedus 200C juures | ASTM D1122 või D5931
5. | pH | ASTM D1287 või muu
6. | Külmumispunkt 0C | ASTM D 1177
7. | Murdumisnäitaja 200C juures | ASTM D1218 või muu
8. | Kontsentratsioon | TDS põhjal*
9. | Mõõtmise teostas või kontrollis
| Min pH |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
*Kontsentratsiooni ja külmumispunkti saab tuletada TDS-s toodud tiheduse ja/või murdumisnäitaja abil
EST
Soojusülekandevedeliku seire- ja hooldusjuhend
Soojusülekandevedelik töötab suletud süsteemis, kus see aja jooksul vananeb ja laguneb.
Vedeliku seisundit ei ole võimalik hinnata visuaalselt, mistõttu on regulaarne analüüs ainus usaldusväärne viis süsteemi tervise jälgimiseks.
Kõik süsteemikomponendid – katel, pumbad, paisupaak, soojusvaheti, ventiilid ja torustik – sõltuvad vedeliku keemilisest stabiilsusest ja sobivusest kasutatavate materjalidega.
🔍 Vedeliku seire
- | Võtke proov iga 6–12 kuu järel töötavast süsteemist.
- | Analüüsige vedelikku järgmiste parameetrite järgi: välimus, värvus, lõhn, tihedus ja pH.
- | pH peab jääma vahemikku 7,5–9,0.
- | Külmumispunkti ja kontsentratsiooni saab määrata toote tehnilise andmelehe (TDS) põhjal, kasutades tihedust või murdumisnäitajat.
- | Hägusus, lõhna- või värvusemuutus, nähtav sade ning kõrged metallinäidud viitavad vedeliku lagunemisele või süsteemi korrosioonile.
⚠️ Kahjustuste ennetamine
Kui vedelik kaotab oma kaitsevõime, hakkab see süsteemi metallosi korrodeerima.
Tulemuseks võivad olla:
- | sadestised ja ummistused, mis halvendavad soojusülekannet;
- | pumpade ja ventiilide rikked;
- | tihendite ja paisupaagi membraani kulumine;
- | lekete teke ja rõhukadu süsteemis.
- | Sadestised ja korrosioonitooted kulutavad aja jooksul tihendeid ning paisupaagi elastomeerset membraani, põhjustades täiendavaid rikkeid ja süsteemi töökindluse langust.
🧰 Hooldus
- | Kasutage ainult Polartherm soojusülekandevedelikku, mis sobib süsteemi töörežiimi, kasutatavate materjalide ja keskkonnanõuetega.
- | Ärge segage erinevaid vedelikke, sest see võib hävitada inhibiitorite kaitseomadused ja põhjustada vedeliku enneaegset lagunemist.
- | Hoidke alles toote algne analüüsisertifikaat (CoA - Certificate of Analysis) ning ka iga süsteemi täidetud partii oma.
- | Pidage meeles, et tegu on kemikaaliga – katlaruumis peab olema toote ohutuskaart (SDS).
- | Enne kemikaaliga kokkupuudet lugege ohutuskaarti ja järgige seal toodud juhiseid.
📊 Seire tulemuste tõlgendamine
Vahetage vedelik välja, kui analüüs näitab lagunemist. Sellele viitavad:
- | värvuse ja selguse muutus,
- | pH langus alla 7,5,
- | tiheduse märgatav langus (võib olla põhjustatud vee lisamisest või glükooli lagunemisest),
- | Fe > 50 ppm või Cu > 5 ppm, mis näitab metallpindade lagunemist ja korrosiooni.
Regulaarne seire ja õigesti valitud vedelik tagavad süsteemi töökindluse ja vähendavad rikkeid.
Vedeliku kaitsevõime säilitamine hoiab ära korrosiooni, sadestiste tekke ja komponentide kulumise.
Hoolduse eiramine viib kiirenenud vedeliku lagunemise, lekete ja seadmete enneaegse rikkemiseni.